潮州市城市地下管廊专项规划

（2017-2035）

文本

2018年2月

目                 录

第1章 总则	1

第01条	编制目的	1

第02条	规划期限	1

第03条	规划范围	1

第2章 规划依据	1

第04条	规划依据	1

第3章 规划可行性分析	3

第05条	建设必要性	3

第06条	政策可行性	3

第07条	技术可行性	3

第08条	经济可行性	3

第4章 规划目标及规模	4

第09条	规划目标	4

第10条	规划原则	4

第11条	规划规模	4

第5章 建设区域	4

第12条	建设区域	4

第6章 系统布局	4

第13条	管廊系统布局	4

第14条	老城片区管廊布局	4

第15条	韩东新城片区管廊布局	4

第16条	凤泉湖片区布局	4

第17条	高铁新城片区布局	5

第18条	潮安片区布局	5

第7章 入廊管线	5

第19条	电力管线	5

第20条	给水、直饮水、再生水管线	5

第21条	通信管线	5

第22条	燃气管线	5

第23条	排水管线	5

第8章 管廊断面选型	5

第24条	干线管廊断面	5

第25条	支线管廊断面	5

第26条	缆线管廊断面	6

第9章 三维控制线划定	6

第27条	平面控制	6

第28条	竖向控制	6

第10章 重要节点控制	6

第29条	管廊与河流、铁路、高速公路交叉	6

第30条	管廊与地下通道交叉	6

第31条	管廊与城市轨道交通交叉	6

第32条	管廊与地下空间交叉	7

第33条	管廊与海绵城市	7

第34条	多规融合	7

第11章  配套设施	7

第35条	控制中心及管理用房	7

第36条	变电站所	7

第37条	支管线设计	7

第38条	投料口	7

第39条	通风口	7

第40条	人员出入口	7

第12章 附属设施	8

第41条	智慧管廊系统	8

第42条	消防系统	8

第43条	通风系统	8

第44条	供电系统	8

第45条	照明系统	8

第46条	监控及报警系统	8

第47条	排水系统	8

第48条	标识系统	8

第13章 安全防灾	8

第49条	抗震	8

第50条	防火	8

第51条	防洪	9

第52条	安全	9

第53条	人防	9

第14章 投资估算	9

第54条	投资估算	9

第55条	投融资模式	9

第56条	收费与运营模式	9

第15章 建设时序	10

第57条	建设时序	10

第58条	入廊时序建议	10

第59条	地下综合管廊与廊外管线协调	10

第16章 保障措施	10

第60条	组织保障	10

第61条	政策保障	10

第62条	资金保障	10

第63条	技术保障	10

附表1：地下综合管廊投资估算一览表	I

附表2：分期建设投资估算一览表	III

# 第1章 总则

## 编制目的

为引领城市发展，规范和指导潮州市城市地下综合管廊设施的建设与管理，避免管廊的盲目、无序建设，依据相关政策、规范、标准的要求，编制《潮州市城市地下管廊专项规划》。

## 规划期限

近期规划： 2017～2020年；

远期规划： 2021～2035年；

远景规划： 2035年之后。

## 规划范围

规划范围为潮州市中心城区范围，总面积约514平方公里，其中建设用地面积约 193平方公里，包含主城区-凤泉湖组团和潮安-高铁组团。

# 第2章 规划依据

## 规划依据

（1）总体设计规范 
1、《城市地下综合管廊工程规划编制指引》 
2、《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 
3、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016 
4、《城市抗震防灾规划标准》GB50413-2007 
5、《电力电缆隧道设计规程》DL/T5484-2013 
6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007 
7、《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221-2005 
8、《通讯线缆与通道工程设计规范》GB50373-2006 
9、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 
10、《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 
11、《城镇供热管网设计规范》GB50013-2006 
12、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014年版） 
（2）消防设计规范 
1、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-2006 
2、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 
3、《消防给水及消防栓系统技术规范》GB50974-2014 
4、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版） 
5、《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014 
6、《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013 
7、《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010 
8、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 
9、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93（2010年版） 
10、《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 
11、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 
（3）结构设计规范 
1、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 
2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 
3、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 
4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 
5、《混凝土结构耐久性设计规范》GBT50476-2008 
6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 
7、《建筑物基地基础设计规范》GB50223-2008 
8、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 
9、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003 
（4）电气设计规范 
1、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 
2、《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 
3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 
4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 
5、《3-110KV高压配电装置设计规范》GB50060-2008 
6、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008 
7、《电气装置安装工程接地装置及验收规范》GB50169-2006 
8、《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011 
9、《建筑照明设计标准》GB50034-2013 
10、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 
11、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014 
（5）自动化设计规范 
1、《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010 
2、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 
3、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 
4、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012 
5、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009 
6、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 
7、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 
8、《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007 
（6）给排水设计规范 
1、《室外给水设计规范》GB50013-2006 
2、《室外排水设计规范》GB50014-2006（2014版） 
3、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版） 
（7）暖通设计规范 
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015 
2、《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008 
3、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-2013 
（8）标识系统设计规范 
1、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008 
2、《消防安全标志设置要求》GB15630-1995 
3、《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015 
4、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 
5、《城镇天然气标志标准》CJJ/T153-2010 
6、《城镇供热系统标志标准》CJJ/T220-2014 
（9）运行维护规范 
1、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013 
2、《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T226-2014 
3、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 
4、《电力电缆线路运行规程》DL/T1253-2013 
5、《城镇天然气管网抢修和维护技术规程》CJJ51-1992 
6、《城镇供热系统运行维护技术规程》CJJ88-2014 
7、《城镇供热管网维修技术规程》CJJ203-2013 
相关规划和文件 
1、《潮州市城市总体规划（2015-2035）》 
2、《潮州市中心城区控制性详细规划》（2015年编） 
3、《韩东新城区（河内片区）控制性详细规划》 
4、《厦深铁路潮汕站站前地区控制性详细规划》 
5、《潮州市潮安区东山湖现代产业园控制性详细规划调整》 
6、《潮州凤泉湖高新技术开发区控制性详细规划修编》 
7、《潮州市中心城区道路交通综合研究（2014-2030）》 
8、《潮州市中心城区给水工程专项规划（2013-2020）》 
9、《潮州市中心城区排水专项规划（2012-2020）》 
10、《潮州市中心城区电力专项规划（2007-2020）》 
11、《潮州市城区河湖水系专项规划（2012-2020）》 
12、《潮州市城镇燃气专项规划》 
13、《潮州市人防工程规划修编（2014-2030）》 
14、《广东省城市地下综合管廊建设实施方案（2016）》

15、《中国南方电网地下综合管廊（电力部分）建设指导原则》

16、其他相关规划及基础资料

# 第3章 规划可行性分析

## 建设必要性

建设综合管廊是潮州市实现基础设施建设高端绿色集约化发展的必然选择，是集约和节约城市建设用地、基础设施安全运营、预留城市发展弹性的需要。

## 政策可行性

中共中央、国务院及各部委、广东省先后出台一系列政策文件鼓励建设综合管廊，为潮州市开展综合管廊的建设提供强有力的政策保障。

## 技术可行性

国内外建成的城市地下综合管廊工程众多，技术成熟，运行可靠；我国有《城市综合管廊工程技术规范》等标准规范作为技术指导，有技术过硬的勘察设计和施工建设团队，为综合管廊建设提供有力的技术保障。

## 经济可行性

从全寿命周期来看，相比传统直埋方式，综合管廊在建设成本、管线维护、土地利用、资源节约等方面有明显优势，经济效益显著。

# 第4章 规划目标及规模

## 规划目标

科学构建“网络畅达、干支结合、疏密有致”的综合管廊系统。实现潮州市中心城区市政管线建设高端化、绿色化、集约化、智能化，基本消除“马路拉链”和“空中蛛网”，逐步建立起法制健全、监督管理有效、体制合理、工艺技术可靠、设施完善、适应潮州市社会经济发展和城市特点的综合管廊系统。

## 规划原则

（1） 统筹兼顾、近远分期

（2） 干支结合、疏密有致

（3） 集约高效、经济合理

（4） 运行安全、管理便捷

## 规划规模

潮州市规划管廊长度164.20公里，规划期内（2017-2035年）建设综合管廊28.01里，远景（2035年之后）管廊136.19公里。

# 第5章 建设区域

## 建设区域

依据潮州市城市特征、规模、土地利用、开发强度，市政管线需求及城市发展趋势，初步划定老城片区、韩东新片区、凤泉湖片区、高铁新城片区、潮安片区等5个建设的区域。

# 第6章 系统布局

## 管廊系统布局

老城片区形成“一环两横”的干支综合管廊系统，韩东新城片区形成“四横一纵”的干支综合管廊系统，凤泉湖片区形成“两横一纵”的干支综合管廊系统，高铁新城片区形成“三横四纵”的干支综合管廊系统，潮安区形成“三横四纵”的干支综合管廊系统。规划有电力管线或通信管线的道路均可考虑采用缆线管廊方式敷设，缆线管廊一般设置在人行道下。

## 老城片区管廊布局

老城片区规划沿潮州大道、潮汕路规划布置干线综合管廊；沿银槐路、新风路、南堤路规划布置支线综合管廊。

老城片区近、远期未规划综合管廊，2035年之后远景共规划综合管廊31.51km，其中干线管廊16.48km 、支线管廊15.03km。

## 韩东新城片区管廊布局

韩东新城片区规划沿意东三路（外环北路）、汕汾高速引道、潮州东大道、砚峰路、同心路布置干线综合管廊，沿溪北一路形成支线综合管廊。

韩东新城片区到2035年远期共规划综合管廊20.96km，2035年之后远景共规划综合管廊34.53km；其中干线管廊30.51km 、支线管廊4.02km。

## 凤泉湖片区布局

凤泉湖片区规划沿沿安黄公路、铁汫公路布置干线综合管廊，沿中山大道布置支线综合管廊。

凤泉湖片区近、远期未规划综合管廊，2035年之后远景共规划综合管廊17.49km；其中干线管廊10.89km 、支线管廊6.60km。

## 高铁新城片区布局

高铁新城片区规划沿外环西路延长线北段、前陇路、站前北路、潮汕公路北段布置干线综合管廊，沿龙鹤路、炮浮南路、金浮路布置支线综合管廊。

高铁新城片区到2035年远期规划综合管廊7.05km，2035年之后远景共规划综合管廊27.27km（含远期7.05km），其中干线管廊15.58km 、支线管廊11.69km。

## 潮安片区布局

潮安片区规划沿潮汕公路、新安大道、潮安大道、外环西路延长线南段等道路布置干线综合管廊，沿彩金路、金里路、金华路、彩虹东公路、彩塘路形成支线综合管廊。

潮安片区近、远期未规划综合管廊，2035年之后远景共规划综合管廊53.40km，其中干线管廊33.61km 、支线管廊19.79km。

# 第7章 入廊管线

## 电力管线

电力管线布置灵活、安全性高，可以纳入市政管廊。本规划拟将管廊所在道路110kV、10kV电力线全部入廊，部分路段预留220kV管廊空间。

## 给水、直饮水、再生水管线

给水是压力管道，布置较灵活，且日常维修概率较高，可以纳入市政管廊。规划干、支线管廊所在道路给水全部入廊。直饮水、再生水管道为非重力流管线，不受坡度影响，管径相对较小，敷设方式灵活，日常维护管理相对容易，可作为预留管线纳入综合管廊。

## 通信管线

通信管线能有效地利用管廊内的空间，并便于随时的敷设和检修，可以纳入市政管廊。本规划拟将管廊所在道路通信线缆全部入廊。

## 燃气管线

综合考虑经济、安全因素，燃气需单独成舱，本规划拟将管径不小于DN200的燃气管线全部入廊。

## 排水管线

本地区地形平坦，由于排水管道的重力流特点且需要频繁接入支管的特性，如进入管廊，将大大增加综合管廊的设计复杂程度和运营难度；另排水管道发生事故的频率非常低，因而检修次数较少，且排水管道一旦形成，基本无扩展性要求。
本规划原则上不考虑排水管线入廊。但工程实施阶段，如果排水管道埋深与综合管廊底部标高相近时，在满足水力计算情况下，可将排水纳入管廊，与管廊同时设计同时施工建设，排水管道舱布置在管廊底部。

# 第8章 管廊断面选型

## 干线管廊断面

干线综合管廊位于重要道路下方，为连接各个重要设施及介质输送的主要通道，兼顾服务周边地块功能，分为双舱及三舱管廊，主要纳入管线有给水干管、中水管、燃气管、10kV及110kV、220 kV电力电缆以及通信线缆等，内部留有人行检修空间。

## 支线管廊断面

支线综合管廊位于开发强度较高的地段以及重要道路下方，以服务周边用地为主，主要为双舱或单舱断面，主要纳入管线有给水干管、中水管、燃气管、10kV及110kV、220 kV电力电缆以及通信线缆等，内部留有人行检修空间。

## 缆线管廊断面

线缆管廊主要用于高压电缆隧道、城市低电压特级电缆和通讯、有线电视、道路照明等线缆的收容敷设使用。线缆型管廊的断面多为矩形断面，可不考虑人员通行，因此无需考虑沟内的照明、通风等设计。线缆的检修可通过手孔完成，多设置于道路的人行道下。分为单舱及双舱管廊，主要纳入管线为10kV及110kV、220 kV电力电缆以及通信线缆。

# 第9章 三维控制线划定

## 平面控制

综合管廊优先布置在道路绿化带、人行道或非机动车道下方，当空间位置不够时可部分布置到车行道下方。管廊靠道路红线一侧预留未入廊管线的敷设管位。

管廊与工程管线之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289—2016）的规定。干（支）线型管廊与邻近建（构）筑物的间距应在2.0米以上，缆线型管廊与邻近建（构）筑物的间距应在0.5米以上。

## 竖向控制

（1） 覆土厚度

管廊的覆土厚度应根据设置位置、道路施工、行车荷载和管廊的结构强度等因素综合确定，规划管廊覆土按3米控制，部分区域竖向处理困难时，可适当降低或提高覆土深度。

（2） 竖向间距

管廊与工程管线及其他建（构）筑物交叉时的最小垂直间距应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289—2016）及《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838-2015）的相关规定。

（3） 管线交叉避让

管廊与非重力流管线交叉时，其他管线应避让管廊；与重力流管线交叉碰撞时，避让措施应做经济技术比选分析。

# 第10章 重要节点控制

## 管廊与河流、铁路、高速公路交叉

管廊穿越可开挖河道时，一般从河底穿越，管廊顶距离规划河底间距一般不小于1米；管廊穿越有通航或通车要求的河道、道路、高速公路、铁路等，可以采取顶管、盾构等方式进行施工，施工时需采取措施减小对上部结构的影响。

## 管廊与地下通道交叉

管廊与地下通道等地下构筑物发生交叉时，一般采用倒虹形式从地下通道下方穿越或结合具体情况进行设计。特殊情况下可将地下通道布置在下层，综合管廊布置在上层。

## 管廊与城市轨道交通交叉

（1）管廊与城市轨道交通线路并列时，平面位置应错开布置，并按照相关设计规范保留一定的净距。

（2）管廊与城市轨道交通区间交叉时，管廊宜从城市轨道交通区间上方穿越。

（3）管廊与城市轨道交通车站交叉时，管廊应在空间上避让车站主体，

若管廊先于城市轨道交通施工，管廊应为城市轨道交通站预留空间，并尽量将管线纳入管廊，在城市轨道交通建设时需考虑管廊因素；若管廊后于城市轨道交通施工，应重新复核区间段的抗浮等技术要求，城市轨道交通站体设计时应预留综合管廊的空间，规划提倡与管廊结合建设。

## 管廊与地下空间交叉

与地下空间交叉时，互为设计边界条件，应总体考虑结合或预留；地下空间应根据管廊优化规划方案，并考虑施工时序，在确保技术合理、造价经济的前提下确定综合管廊与地下空间的结合方式。

## 管廊与海绵城市

管廊与道路上的海绵城市相关设施在空间上发生冲突时，应进行相互协调。若管廊主体上方存在海绵城市渗、滞、蓄相关设施时，管廊主体顶部及侧面应采取防渗措施，避免管廊主体发生渗水现象。 投料口及通风口位于道路绿化带内时，道路雨水管应避开管廊通风口及投料口设置，下凹式绿地的溢流口或渗管可通过支管与道路雨水管连接。具体方案需结合管廊投料口、通风口进行精细化设计。

## 多规融合

（1）在城市总体规划和控制性详细规划修编时，应纳入综合管廊专项规划相关内容，并落实综合管廊专项规划相关配套设施的用地，达到本规划与城市总体规划和控制性详细规划的协调统一；

（2）为了满足综合管廊投料口、逃生口、人员出入口及相关配套设施的设置要求，建议城市总体规划、各片区控制性详细规划及各市政专项规划的道路横断面根据管廊系统布局规划，调整管廊所在道路的道路横断面及管线横断面。

（3）在给排水、电力、通信、燃气、道路交通等专项规划修编时，应纳入综合管廊专项规划相关内容，各种工程管线的主廊道、分期建设建设计划等与本规划协调统一。

# 第11章  配套设施

## 控制中心及管理用房

本次规划按照一级管理用房和二级管理用房两个级别进行布置，在高铁新城片区布置一座一级管理用房，即主控制中心，一级管理用房控制用地面积2000-3000平方米左右。在老城片区、韩东新城片区、凤泉湖片区各布置1处二级管理用房，潮安片区设置2处二级管理用房，二级管理用房控制用地面积550 平方米。

## 变电站所

配套建设的变电站（所）与一级管理用房或二级管理用房合建。

## 支管线设计

综合管廊引出支管线设计原则：

（1）满足沿线市政管线的功能要求。

（2）满足与道路重力流管线及其它地下构筑物的相交要求。

## 投料口

投料口的最大间距不宜超过400米，投料口净尺寸应满足管线、设备、人员进出的最小允许限界要求。投料口宜结合道路绿化带及通风井建设。各舱室投料口宜独立设置，条件受限时可合建成双舱单投料口形式或新建异形投料口。

## 通风口

管廊每个防火分区设置一进一出两个通风口，分别为进风口及通风口。通风口设置于道路绿化带中，风口处均设防水百叶。 燃气管道舱室的排风口与其它舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建（构）筑物口部距离不应小于10米。

## 人员出入口

人员出入口间距不宜超过1.5千米，宜结合逃生口、投料口、进风口设置。

# 第12章 附属设施

## 智慧管廊系统

基于国内外先进的智能化技术，建设全生命周期管控的潮州市智慧管廊系统，将3D虚拟平台、综合智能监控系统、事故应急管控系统、人员安全保障系统、智慧分析和辅助决策系统等融为一体，形成智慧化管控平台。

## 消防系统

管廊应根据相关设计规范设置自动灭火系统和灭火器材。

## 通风系统

通风宜采用自然进风和机械排风相结合的方式。天然气管道舱室应采用机械进、排风的通风方式。不超过400米长为一通风区间，在每一通风区间内分别布置排风口和进风口。

## 供电系统

管廊内消防设备和监控设备、应急和疏散照明为二级负荷。 天然气管道舱的监控与报警设备、管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电，宜采用两回线路供电；当采用两回线路供电有困难时，应另设置备用电源。 其余用电设备可按三级负荷供电。采用10千伏和0.4千伏两个电压等级。

## 照明系统

综合管廊内设一般照明和应急照明。普通段照度不小于15勒克斯，人孔、投料口及防火分区门等处局部照度提高到100勒克斯。应急照明照度不少于0.5勒克斯，疏散指示间距不大于20米，应急照明灯具附带后备蓄电池，应急时间不小于30分钟。

## 监控及报警系统

综合管廊监控与报警系统宜分为环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、火灾自动报警系统、地理信息系统和统一管理信息平台等。

## 排水系统

综合管廊内应设置自动排水系统，排水区间长度不宜大于200米。排水泵设置在排水集水槽内，排水出水管出综合管廊后就近排入城市道路雨水系统，应设置逆止阀，且排出的废水温度不应高于40℃。

## 标识系统

纳入综合管廊的管线，应采用符合管线管理单位要求的标识进行区分，并应标明管线属性、规格、产权单位名称、紧急联系电话。标识应设置在醒目位置。

综合管廊内应设置“禁烟”、“注意碰头”、“注意脚下”、“禁止触摸”“防坠落”等警示、警告标识；管廊内部应设置里程标识，交叉口处应设置方向标识；人员出入口、逃生口、管线分支口、灭火器材设置处等部位，应设置带编号的标识。

# 第13章 安全防灾

## 抗震

地下综合管廊按乙类建筑物进行抗震设计，应按高于本地区抗震基本设防烈度一度的要求加强抗震措施，地下综合管廊结构安全等级为一级。

## 防火

综合管廊主结构体耐火极限不低于3.0小时。不同舱室之间应采用耐火极限不低于3.0小时的不燃性结构进行分离。交叉口及各舱室交叉部位应采用耐火极限不低于3.0小时不燃性墙体进行防火分隔。燃气管道舱及容纳电力电缆的舱室应每隔200米设置耐火极限不低于3.0小时的防火隔墙。
防火分隔处的门应采用甲级防火门；管线穿越防火隔断部位应采用阻火包封防火封堵措施进行严密封堵。管廊沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材。除嵌缝材料外，管廊内装修材料应采用不燃材料。
燃气管道分段阀应设在管廊外部，当分段阀设在管廊内应具备远程关闭功能。燃气管道进出管廊时应设置具有远程关闭功能的紧急切断阀。

## 防洪

综合管廊的防洪防内涝等级不应低于城市的防洪等级。综合管廊的人员出入口、逃生口、投料口、进风口、排风口等出地面的构筑物应满足城市洪涝设防要求，应采取防止地面雨水倒灌的工程措施。

## 安全

综合管廊应做好安全防护工作，确保管廊安全运行。

## 人防

综合管廊建设需要考虑抗压性能，建议抗压级别控制在核6常6级，其中相对重要的干线、损坏后果较为严重的管线、恢复难度较大的管线的综合管廊建设抗压等级为核5级常5级。

综合管廊的内部需要在直线段较长的路段进行抗爆隔墙的防护单元墙。对于孔口的防护需要使用制式防护设备，减轻战时转换的工作量。

# 第14章 投资估算

## 投资估算

本次规划管廊投资估算总费用为2020758.62万元，近期120728.4万元，远期340702.4万元，远景1559327.8万元。 
其中，管廊主体估算费用为1818994.82万元，近期109851.33万元，远期311569.15万元，远景1397574.35万元； 
管廊燃气管线估算费用为：37264.50万元，近期：1536.60万元，远期：5260.649万元，远景：30467.254 万元； 
管廊给水管线估算费用为：37433.79万元，近期：2840.47万元，远期：4280.15 万元，远景：30313.169 万元；

## 投融资模式

基于潮州市的具体情况，结合国内地下综合管廊建设试点城市的经验，建议潮州市综合管廊建设前期采用政府主导投资模式，有利于保障综合管廊建设的落地和便于进行后期运营管理。随着综合管廊市场的逐渐成熟，后期可考虑引入投资模式，提高民间资本的活跃性，减轻地方财政压力。

## 收费与运营模式

潮州市综合管廊在运营管理模式上，建议遵循“协作型构建、公司化运作、物业式管理”原则，成立潮州市综合管廊建设及运营公司，负责综合管廊工程建设、资产管理、运营管理等工作，并接受规划部门、安全监督部门、技术管理部门的指导和监督。

潮州市综合管廊建设及运营公司遵循自主经营、有偿使用的原则，根据建设成本和运营成本向各使用单位收取使用费。对进驻综合管廊的使用单位按实际铺设长度一次性收取管线入沟费，此外，根据各类管线设计截面空间比例，向使用单位收取日常维护费用。

# 第15章 建设时序

## 建设时序

近期（2017-2020年）规划建设综合管廊约6.50km，投资120728.40万元. 潮州市综合管廊建设区域近期主要集中于新城片区，规划将潮州东大道管廊作为近期管廊建设的示范段。

远期（2021~2035年）规划建设综合管廊约21.51km，投资340702.45万元。

## 入廊时序建议

新建道路同步建设综合管廊主体，需入廊的通讯、电力、给水、燃气等管线同步入廊；改造道路同步建设综合管廊主体，依据施工建设对各类管线影响情况，灵活确定管线入廊时序，工程施工不影响的深埋管线，可在该管线需大修时纳入管廊。

## 分期实施建议

因地潮州市城市建设、投资规模等原因，需要调整干、支管廊的类型，分期建设管廊项目，应开展题论证，经城市规划主管部门批准后实施。

## 地下综合管廊与廊外管线协调

在综合管廊工程设计阶段建议依据市政管线现状、综合管廊建设以及受影响的廊外管线具体情况，采取工程及经济分析等进行综合论证，确定是采取改变调整管廊断面位置，还是改造廊外市政管线。

# 第16章 保障措施

## 组织保障

政府是地下综合管廊建设管理工作的责任主体，应尽快成立领导小组，建立协调机制，制定综合管廊建设实施方案。同时，要认真履行职责，加强协调配合，形成工作合力，进一步加大指导、监督力度。

## 政策保障

强化管廊规划的统领性与统筹性，严格依据规划指导潮州市管廊建设。出台《潮州市综合管廊规划建设与运营管理办法》，明确强制入廊措施。出台《潮州市综合管廊管理费收费标准核算办法》，由管廊建设运维公司与水务、电力、通信、广电和燃气等产权单位签订管廊租赁协议。制定《潮州市地下管廊建设技术标准导则》，规范管廊的设计、施工及验收过程，保证管廊建设安全适用、经济合理、技术先进、便于施工和维护等。

## 资金保障

争取列入试点城市，获得财政支持。政府要在年度预算和建设计划中优先安排地下综合管廊项目，并纳入地方政府采购范围，积极争取中央资金，有效利用财政资金，积极引导地下综合管廊建设。要充分利用国家融资政策，充分发挥开发性金融作用，积极争取相关金融机构加大对地下综合管廊建设的信贷支持力度。支持符合条件的地下综合管廊建设运营企业发行企业债券和项目收益票据，专项用于地下综合管廊建设项目。

## 技术保障

建立综合管廊管理信息系统平台，积极运用最新技术，实现综合管廊“统一规划、统一建设、统一管理、统一经营”。

要加强人才队伍的管理，拓宽科技人员知识更新的渠道，通过一定的考核，推荐程序，有计划地选派技术人员赴高校或境外学习培训，提高专业技术水平。

# 附表1：地下综合管廊投资估算一览表

| 序号 | 项目名称 | 管廊类型 | 所在区域 | 分期建设 | 管廊长度（km） | 管廊舱室 | 断面形式 | 主体（万元/m） | 主体总价（亿元） | 给水总价（万元） | 电力单价（万元/km） | 电力总价（万元） | 燃气单价（万元） | 燃气总价（万元） | 每公里单价（万元/km） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银槐西路管廊 | 支线 | 老城片区 | 远景 | 6.45 | 单舱 | 支B | 7.18 | 4.63 | 1417.60 | 350 | 2257.5 | 160.3 | 1033.935 | 7910.45 | 51022.4 |
| 2 | 银槐南路管廊 | 支线 | 老城片区 | 远景 | 1.82 | 单舱 | 支B | 7.18 | 1.31 | 179.48 | 350 | 637.0 | 202.7 | 368.914 | 7831.68 | 14253.7 |
| 3 | 潮州大道管廊 | 干线 | 老城片区 | 远景 | 5.40 | 三舱 | 干A | 16.90 | 9.13 | 2471.80 | 1000 | 5400.0 | 236.4 | 1276.56 | 18594.34 | 100409.5 |
| 4 | 新风路管廊 | 支线 | 老城片区 | 远景 | 4.26 | 双舱 | 支C | 9.00 | 3.83 | 845.12 | 350 | 1491.0 | 202.7 | 863.502 | 9747.71 | 41525.2 |
| 5 | 潮汕路管廊 | 干线 | 老城片区 | 远景 | 11.08 | 三舱 | 干B | 11.35 | 12.58 | 2189.57 | 1000 | 11080.0 | 236.4 | 2619.312 | 12783.32 | 141639.2 |
| 6 | 南堤路管廊 | 支线 | 老城片区 | 远景 | 2.50 | 双舱 | 支C | 9.00 | 2.25 | 572.18 | 350 | 875.0 | 202.7 | 506.75 | 9778.19 | 24445.5 |
| 7 | 中山大道管廊 | 支线 | 凤泉湖片区 | 远景 | 6.60 | 单舱 | 支B | 7.18 | 4.74 | 1034.37 | 350 | 2310.0 | 202.7 | 1337.82 | 7889.79 | 52072.6 |
| 8 | 铁汫公路管廊 | 干线 | 凤泉湖片区 | 远景 | 5.78 | 双舱 | 干E | 10.02 | 5.79 | 1755.38 | 1000 | 5780.0 | 279.2 | 1613.776 | 11606.22 | 67083.9 |
| 9 | 安黄公路管廊 | 干线 | 凤泉湖片区 | 远景 | 5.11 | 三舱 | 干D | 12.45 | 6.36 | 1176.38 | 1000 | 5110.0 | 279.2 | 1426.712 | 13959.98 | 71335.5 |
| 10 | 意东三路管廊 | 干线 | 韩东新城片区 | 远期 | 9.35 | 三舱 | 干A | 16.90 | 15.80 | 1843.08 | 1000 | 9350.00 | 279.20 | 2610.52 | 18376.53 | 171820.51 |
| 11 | 砚峰路管廊 | 干线 | 韩东新城片区 | 远期 | 5.11 | 三舱 | 干A | 16.90 | 8.64 | 1169.53 | 1000 | 5110.0 | 236.4 | 1208.004 | 18365.47 | 93847.6 |
| 12 | 潮州东大道管廊 | 干线 | 韩东新城片区 | 近期 | 6.50 | 三舱 | 干A | 16.90 | 10.99 | 2840.47 | 1000 | 6500.0 | 236.4 | 1536.6 | 18573.60 | 120728.4 |
| 13 | 汕汾高速引道管廊 | 干线 | 韩东新城片区 | 远景 | 4.88 | 三舱 | 干D | 12.45 | 6.08 | 2246.85 | 1000 | 4880.0 | 279.2 | 1362.496 | 14190.19 | 69248.1 |
| 14 | 溪北一路管廊 | 支线 | 韩东新城片区 | 远景 | 4.02 | 双舱 | 支C | 9.00 | 3.62 | 574.82 | 350 | 1407.0 | 236.4 | 950.328 | 9726.01 | 39098.6 |
| 15 | 同心路管廊 | 干线 | 韩东新城片区 | 远景 | 4.67 | 双舱 | 干C | 10.09 | 4.71 | 1704.76 | 1000 | 4670.0 | 202.7 | 946.609 | 11657.36 | 54439.9 |
| 16 | 外环西路延长线北段管廊 | 干线 | 高铁新城片区 | 远景 | 4.03 | 三舱 | 干B | 11.35 | 4.57 | 631.59 | 1000 | 4030.0 | 236.4 | 952.692 | 12742.43 | 51352.0 |
| 17 | 潮汕公路北段管廊 | 干线 | 高铁新城片区 | 远景 | 5.22 | 双舱 | 干E | 10.02 | 5.23 | 1585.31 | 1000 | 5220.0 | 236.4 | 1234.008 | 11563.42 | 60361.0 |
| 18 | 龙鹤路管廊 | 支线 | 高铁新城片区 | 远景 | 4.78 | 双舱 | 支A | 8.75 | 4.18 | 749.13 | 350 | 1673.0 | 202.7 | 968.906 | 9463.58 | 45235.9 |
| 19 | 站前北路管廊 | 干线 | 高铁新城片区 | 远期 | 4.10 | 双舱 | 干C | 10.09 | 4.14 | 976.63 | 1000 | 4100.00 | 236.40 | 969.24 | 11564.22 | 47413.30 |
| 20 | 前陇路管廊 | 干线 | 高铁新城片区 | 远景 | 2.23 | 三舱 | 干B | 11.35 | 2.53 | 309.92 | 1000 | 2230.0 | 236.4 | 527.172 | 12724.68 | 28376.0 |
| 21 | 金浮路管廊 | 支线 | 高铁新城片区 | 远期 | 2.95 | 双舱 | 支A | 8.75 | 2.58 | 290.92 | 350 | 1032.5 | 160.3 | 472.885 | 9363.07 | 27621.1 |
| 22 | 炮浮南路管廊 | 支线 | 高铁新城片区 | 远景 | 3.96 | 双舱 | 支A | 8.75 | 3.47 | 620.62 | 350 | 1386.00 | 160.30 | 634.788 | 9421.18 | 37307.88 |
| 23 | 彩东公路管廊 | 支线 | 潮安片区 | 远景 | 4.97 | 双舱 | 支A | 8.75 | 4.35 | 778.91 | 350 | 1739.5 | 236.4 | 1174.908 | 9497.28 | 47201.5 |
| 24 | 外环西路延长线南段管廊 | 干线 | 潮安片区 | 远景 | 6.22 | 三舱 | 干B | 11.35 | 7.06 | 974.81 | 1000 | 6220.0 | 236.4 | 1470.408 | 12742.43 | 79257.9 |
| 25 | 潮汕公路管廊南段 | 干线 | 潮安片区 | 远景 | 12.69 | 双舱 | 干E | 10.02 | 12.72 | 2921.37 | 1000 | 12690.0 | 236.4 | 2999.916 | 11489.93 | 145807.2 |
| 26 | 金里路管廊 | 支线 | 潮安片区 | 远景 | 3.29 | 双舱 | 支A | 8.75 | 2.88 | 324.45 | 350 | 1151.5 | 160.3 | 527.387 | 9363.07 | 30804.5 |
| 27 | 潮安大道管廊 | 干线 | 潮安片区 | 远景 | 5.36 | 三舱 | 干A | 16.90 | 9.06 | 2066.77 | 1000 | 5360.0 | 236.4 | 1267.104 | 18522.20 | 99279.0 |
| 28 | 彩金路管廊 | 支线 | 潮安片区 | 远景 | 2.05 | 双舱 | 支A | 8.75 | 1.79 | 202.16 | 350 | 717.5 | 160.3 | 328.615 | 9363.07 | 19194.3 |
| 29 | 金华路管廊 | 支线 | 潮安片区 | 远景 | 4.92 | 单舱 | 支B | 7.18 | 3.53 | 485.19 | 350 | 1722.0 | 160.3 | 788.676 | 7789.28 | 38323.3 |
| 30 | 新安大道管廊 | 干线 | 潮安片区 | 远景 | 9.34 | 双舱 | 干E | 10.02 | 9.36 | 1779.98 | 1000 | 9340.0 | 236.4 | 2207.976 | 11450.29 | 106945.7 |
| 31 | 彩塘路管廊 | 支线 | 潮安片区 | 远景 | 4.56 | 双舱 | 支A | 8.75 | 3.99 | 714.65 | 350 | 1596.0 | 236.4 | 1077.984 | 9497.28 | 43307.6 |
|  | 合计 |  |  |  | 164.20 |  |  |  | 181.90 | 37433.79 |  | 127065.50 |  | 37264.50 |  | 2020758.62 |

# 附表2：分期建设投资估算一览表

| 建设分期 | 项目 名称 | 管廊长度 （km） | 分项投资 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 近期（2020年） | 干线 | 6.50 | 120728.40 | 120728.40 |
|  | 支线 |  |  |  |
| 远期（2021-2035） | 干线 | 18.56 | 313081.38 | 340702.45 |
|  | 支线 | 2.95 | 27621.07 |  |
| 远景（2036以后） | 干线 | 82.01 | 1075534.90 | 1559327.77 |
|  | 支线 | 54.18 | 483792.88 |  |
| 总计 |  | 164.20 |  | 2020758.62 |